重庆聚狮新材料科技有限公司

低压配电柜

技

术

要

求

2024年9月26日

### 1  总则

1.1 本技术要求仅限于重庆聚狮新材料科技有限公司低压配电柜的采购，它提出了功能设计、结构、性能和试验等方面的基本技术要求。本技术协议与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应遵循最高标准。

1.2 卖方应提供买方要求的全部资料和数据，不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参数的缺陷。

1.3 应按照相关的标准，包括：IEC标准、国家标准以及行业标准对低压配电柜进行制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。

1.4 低压配电柜应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践的、性能优良、技术先进、价格合理的成熟的产品，而不应是试制品或不成熟的产品。

1.5 本技术要求为本项目低压配电柜的设计、生产、检验、测试以及供货方面的最低要求。

1.6 本技术要求经买方、卖方确认为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.7 本技术协议书未尽事宜，由买方、卖方友好协商确定。

### 2  卖方的责任

2.1 本技术要求文件与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应由买方、卖方协商解决。

2.2 无论买方提供的技术文件是否有误，均不能免除卖方的责任，由技术文件错误引起的纠纷，由买方、卖方协商解决。

2.3 不允许用假设来掩盖数据的不足，卖方有责任由买方或其它渠道获取可靠的数据。

2.4为确保低压配电柜的正确安装、操作及维修，卖方应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和附件的清单，即使这些设备在本技术协议书或数据表中未列出。

2.5卖方应列出并详细描述所有针对本技术文件及相关规范做出的所有变更。在采购阶段所有已同意的例外和变更应列表保留，如果做出进一步变更时，应对清单进行更新，将保存在档案中。

### 3  标准与规范

所有设备必须按照现行适用的中国国家标准和IEC标准中的有关部分设计、制造和检验，主要标准为：

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GBT 14048.1 | 低压开关设备和控制设备总则 |
| GB 4942.2 | 外壳防护等级的分类 |
| GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB 50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| GB 50150-2016 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 |
| GB 50171-2012 | 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB/T13384-2008 | 《机电产品包装通用技术条件》 |
| GB/T191-2008 | 《包装储运图示标记》 |

以上仅列出主要标准但不是全部标准。卖方必须采用上述规范及上述规范所指定的规范均应为最新版本，而不能限于上述所列的版本号或年号。

### 4  环境条件

4.1 电网工作条件

- 工作电压                         380V/220V

- 电压波动                         ±10%

- 频    率                         50 Hz

4.2 安装地点

设备安装在重庆市映天辉氯碱化工有限公司厂区配电室内。

4.3 气象条件

年平均气温（最热月）：           40℃

极端最高气温：                   44 ℃

极端最低气温：                   -2.3℃

年平均雷暴日数：                 27天

年平均大气压：                   96.9KPa

空  气  湿  度：                 81 %

地震烈度                         7度

### 5  技术要求

5.1 配电柜的型号、规格及主要电气设备

5.1.1 配电柜型号：GCS，原则上30kW及以上PC、MCC回路采用固定分隔式，其它采用抽屉式。

5.1.2 铜母线选择：电流密度不大于1.5A/mm2    材质：电解铜，并根据相应电机容量选择母线尺寸。

5.1.3 主要设备

配电室低压柜进线断路器采用西门子、ABB等同档次合资品牌断路器，配失压延时脱扣模块，延时2s。配电柜内塑壳断路器、接触器、热继电器、指示灯、按钮、电流互感器等采用国内一线品牌产品，电机出线抽屉配置低压电机综合保护器，采用国内一线品牌产品。部分电机采用变频器和软启动器，变频器和软启动器（甲方利旧），变频器带操作面板。具体配置见附件《新增柜排列图》。

5.2 配电柜结构要求

5.2.1 柜体、框架：采用敷铝锌板加工制造。

5.2.2 各功能室互相隔离，并有足够的安全距离。

5.2.3 对于具有相同模数的抽屉必须保证能够互换。

5.2.4 操作手柄有三个工作位置，并与其功能单元相对应，即工作位置、试验位置、分离位置。

5.2.5 抽屉柜中有接触器的配电回路应有运行、停止、故障指示灯（注：每个控制器回路均有就地控制箱，抽屉中应留有足够二次接线端子）。其它配电回路应安装数字电表，同时也应有运行、停止、故障指示灯。

5.2.6 所有二次回路应在柜侧面组标明，规范安装，并充分考虑维修人员操作方便。

5.2.7 出线由电缆下出线，进线柜柜顶进线。

5.2.8 电器回路以明细为准。

5.2.9 配电回路加装数显表，照明、检修回路不加数显表。

5.3 配电柜的安装

配电柜的安装、铜母排改造连接由卖方实施。

6 标志

6.1铭牌应包括如下内容：厂名、产品名称、产品型号、制造日期和出厂编号、额定电压、额定频率、防护等级等。

6.2柜内所安装的断路器、接触器、互感器以及测量表计均有耐久而清晰的铭牌。

6.3所有抽屉的面板上应有负荷的名称、位号及功率。柜前上部标注配电柜的编号，该编号与订货图中的编号一致。

7 质量保证

7.1 货到现场验收合格后18个月（以正常运行为准），为合同货物质量保证期。

7.2 质量体系：卖方按ISO9001质量体系运作。

7.3 出厂试验

产品出厂前必须进行通电试验、绝缘试验、母排检验、结构检验、柜体外观检验、机械动作原理检验、元部件安装的正确性检验、二次原理动作检验等国家规定的相关试验。出厂试验按GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》及相关国家标准执行。

8 售后服务承诺

8.1 在质量保证期内，提供以下免费服务

8.1.1 免费协助买方进行设备安装、调试、投运。

8.1.2 设备到达安装现场，如发现有非人为因数造成的元器件损坏，卖方免费维修或更换。

8.1.3 售后服务随叫随到，接通知后，24小时到达设备现场处理事故。

8.2 在质量保证期后

8.2.1 以优惠价格提供备品备件及技术支持；

8.2.2 提供终身服务，一切服务只收元器件成本费和服务人员差旅费；

8.2.3 售后服务随叫随到，接通知后，4小时内到达设备现场处理事故。

9 补充说明

9.1 所有产品在买方现场安装到位后应美观，色彩一致；

9.2 备用回路二次控制按相同负荷的回路制作；

9.3 所有二次回路图，在参考我方图纸的基础上，可根据供方的实际生产情况进行修改，并满足我方要求，并由供方提供相应图纸。

10 资料交付

10.1 卖方在合同生效后5天内向买方提供下列资料纸质4份和电子版1份：

制造规范及标准。

详细的低压系统图。

引出母线的详细位置尺寸、截面、开孔尺寸。

低压配电柜安装尺寸、设备重量。

低压配电系统平面图。

10.2 交货时提供生产图纸、设备清单、产品质量合格证及其他有关技术资料。

11 供货范围：见附件《6、7工序移机柜主回路及控制原理图》、《配电室新增机柜布置图》、《控制楼机柜间布置图》。